TEHNILINE KIRJELDUS

- Riigihanke objekt

  - Riigihanke ese hõlmab  Sillamäe Kesk 27 hoonele  päikesepaneelide ja akude paigaldust.

  - Päikesepaneelide paigalduse käigus tekkivate jäätmete, prahi vedu ja utiliseerimine.

  - Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal.

  - Töövõtja  vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Tellijale. Sealhulgas vastutab Töövõtja:

- ehitusobjektil olemasolevate Hankija vara säilimise eest;

- töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil;

- enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;

- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

  - Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud Tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale.

  - Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud kuid tulenevad kehtivatest seadustest, ehitusnormidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, Tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnakaitse, KOV jne ).

  - Mitmeti tõlgendatavad lahendused/formuleeringud/tööd kui nende kohta ei ole esitatud hanke ajal täpsustavatavaid küsimusi, loetakse Hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Tellijale soodsam tõlgendus.

- Riigihanke objektiks oleva teenuse detailsem kirjeldus.

  - Aastane elektritarve Kesk tn 27 hoones 28...30 MWh. Aasta keskmine ööpäevane tarbimine 75,5 kWh.

Tööajaväliste tundide (18.00-07.00) keskmne tarbimine 28...30 kWh. Perioodil märts-oktoober õhtuste tundide (18.00-00.00) keskmine tarbimine 13...15 kWh, öiste tundide (keskööst-varahommikuni) 13...15 kWh. Hoone baastarbimine 2...2,4 kW.

  - Päikesepaneelid paigaldatakse hoone lõunapoolsele katusele koguvõimsusega hinnanguliselt 16-17 kW. Täpne paneelide võimsuse ja paigatuse saab välja selgitada projekteerimise käigus. Selline tootmisvõimsus oleks optimaalne 13...15 kW väljundvõimsusega inverterile.

Süsteemi päevane keskmine elektritoodang oleks ca 65...70 kWh, millest kaetakse orienteeruvalt 85...90% hoone ööpäevasest elektritarbimisest, tingimusel, et on paigaldatud lisaks ka 30 kWh lokaalne salvesti.

  - Paigaldada orienteeruvalt 1x15kW väljundvõimsusega hübriidinverter (selgub projekteerimisel). Invererit peab saama jälgida mobiilirakenduse või veebiliidese kaudu. Ilma võrkumüügita peab inverter olema asümmeetriline. Inverteril peab olema minimaalselt 2 MPPT sisendit. Pargi efektiivsemaks toimimiseks paigaldada optimeerijad.

  - Inverter peab vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele 2014/35/EU ja 2014/30/EU - vastavusmärgise olemasolu vastavalt määrusele (EC) nr 765/2008

  - Arvestades hoone tumedat valtsplekk-katust annab kõige esteetilisema tulemuse nn.“Full Black“ e.täismustade paneelide paigaldus.

- Muud tingimused

  - Tehtud tööd peavad vastama Heale ehitustavale, Ehitustööde üldistele kvaliteedi nõuetele ja  Eesti Standardite  nõuetele.

  - Toodetud elektrienergiat võrku tagasi ei müüda.

  - Hinnapakkumuses märgitud tooteid muuta ei tohi (paigaldus toimub pakkumuses märgitud toodetele). Hinnapakkumuses näidata joonisena päikesepaneelide paigaldus katusele.

  - Töövõtja peab teostama kõik vajalikud toimingud (projekt, ehitus-ja kasutusload, paigaldus, seadistamine, joonised jne) ja kooskõlastused päikesepaneelide kasutuselevõtuks.